## Slide 1: Применение первичных средств пожаротушения
Копылов Д.А ИС 31/9

## Slide 2
Обеспечение объектов первичными средствами тушения пожаров К первичным средствам тушения пожара относятся: пожарные щиты различной комплектации, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры, несгораемые полотнища, огнетушители, внутренние пожарные краны с рукавами и стволами, внутриквартирные устройства тушения пожаров. При выборе вида и требуемого количества первичных средств пожаротушения для объекта следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, находящихся в помещениях или на открытых площадках, их отношение к огнетушащим веществам, а также назначение и площадь производственных помещений, территории и технологического оборудования (установок).

## Slide 3
ОГНЕТУШИТЕЛИ В зависимости от способа вытеснения огнетушащего вещества, огнетушители подразделяются на: ЗАКАЧНЫЕ; С БАЛЛОНОМ СЖАТОГО ГАЗА; С ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ.

## Slide 4
В закачных огнетушителях огнетушащее вещество вытесняется под действием энергии сжатого газа, закаченного в корпус огнетушителя, или под давлением собственных паров. В огнетушителях с баллоном сжатого газа, огнетушащее вещество вытесняется сжатым газом, содержащимся в баллоне, расположенном внутри корпуса огнетушителя или снаружи. В огнетушителях с газогенерирующим элементом. Огнетушащее вещество вытесняется газом, выделяющимся в ходе химической реакции между компонентами заряда генерирующего элемента. По способу доставки к очагу пожара огнетушители подразделяются на переносные (до 20 кг.) и передвижные (более 20 кг.). По величине рабочего давления огнетушители подразделяютcя на: - низкого давления (рабочее давление равно или ниже 2,5 МПа при t 20°С); - высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при t 20°С).

## Slide 5
Эффективность применения огнетушителей зависит от правильного выбора огнетушителя. При выборе огнетушителей учитываются особенности их конструкции, способ приведения в действие, порядок работы с огнетушителями, класс предполагаемого пожара. Для определения количества и выбора вида огнетушителей рекомендуется следующая последовательность действий: 1. Установить, исходя из имеющейся технической документации, размеры и площадь защищаемого помещения или объекта, оценить его форму (наличие и расположение перегородок, коридоров, выходов, внутренних полостей и т.п., затрудняющих тушение; наличие вентиляции, лестниц, дверей и проемов, создающих индивидуальную картину воздушных потоков в защищаемом объекте); пути эвакуации из помещения и т. д. 2. Определить количество, вид и свойства обращающихся горючих веществ и материалов, которые используются на защищаемом объекте. Определить величину пожарной нагрузки, размеры возможного пролива горючих жидкостей и категорию защищаемого помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, определяемой по НПБ 105-03. 3. По НПБ 166-97 или ППБ 01-03 выбрать наиболее универсальный для данного случая вид огнетушителей, которые наилучшим образом обеспечат тушение возможных очагов пожара.

## Slide 6
ПЕРЕНОСНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ Переносные аэрозольные генераторы могут быть использованы в качестве первичных средств пожаротушения и предназначены для локализации и тушения пожаров твердых (при отсутствии очагов тления) и жидких веществ, а также электрооборудования, находящегося под напряжением. В качестве переносного аэрозольного генератора в последнее время используются забрасываемые генераторы огнетушащего аэрозоля АГС-5. Наиболее эффективно применение АГС-5 для тушения пожаров в помещениях объемом до 30 м³, при отсутствии открытых проемов.